WDK-5A直流系统绝缘监测装置

产品说明书

一、概述

WDK-5A型微机直流系统绝缘监测装置适用于各发电厂、变电站的直流操作电源和其它具有直流操作电源的系统，用来监测直流系统电压、 母线和各支路的绝缘状况。一般可安装在电力系统用直流屏（柜）上，具有如下功能及特点：

1.1  采用液晶汉显，操作简单；

1.2  数字显示母线电压值，并监察母线过压、欠压；

1.3  数字显示正、负母线对地绝缘电阻值，过低输出报号，既可自动又可人工巡查各支路绝缘情况，用户能很方便地得到故障支路号和对应的正、负极绝缘电阻值，各支路绝缘电阻的检测精度不受分布电容的影响；

1.4  WDK-5A单段母线型适用于单段母线的电力直流操作系统；

1.5  本装置无需向直流系统中注入任何信号，因此对直流系统无影响；

1.6 装置自动对各支路传感器软件校零；

1.7 本装置具有RS485串行通信接口，能与上位机实现数据通信。

二、技术参数：

（1）环境温度：        －10℃～45℃

（2）相对湿度：        ＜85％

（3）工作电压：        母线额定电压±15％

（4）母线电压测量误差：<0.5％

测量范围：0 ～ 280V

（5）母线电阻测量误差：＜10％

支路电阻测量误差：＜15％

测量范围：0～99.9KΩ    （大于99.9 KΩ时显示99.9 KΩ）

（6）输出触点容量：  DC200V／0.3A

（7）外形尺寸（mm）：宽398×高165×深152

用户开孔尺寸(mm)：  361×154   (已含正偏差).

请安装在不可开、关的门上，用装置自有的嵌入螺丝固定，无需底托架，但本装置下部不可有明显发热件，如高频充电模块等。

（8）检测支路数：    ≤48路

三、工作原理

3.1  母线监测

在正常运行中，装置对母线电压进行监测，且不断采样其正、负极对地电压，送A／D转换器，经微机处理和数字计算后，直接显示母线电压值和正、负母线分别对地的绝缘电阻值。当母线对地绝缘电阻低于设定的告警坎值时，装置进入支路检测状态，测量出绝缘下降的支路及相应的绝缘电阻。报警门坎值可由用户整定。

3.2  支路巡查

将专用的直流电流传感器同时穿套在各支路的正、负馈出线上，当支路未接地时，流经传感器的直流负载的电流大小相等，方向相反，产生的磁场相互抵消，传感器二次侧无信号输出，当某支路的正极或负极接地时，则其正、负极对地的直流漏电流的矢量和不为零，漏电流的大小可反映支路等效绝缘电阻的大小，将传感器二次侧的信号经A／D转换后送入微机，通过一系列换算即可分别得到所有接地支路（可能同时有多条支路接地）的正、负极对地阻值。对于支路正、负极绝缘阻值同时下降的情况，经过特殊处理，本装置也可正确检测。

四、安装方法

4.1  当合闸母线、控制母线为两个电压等级时，用户应让合闸母线作为被监测的母线。尽管如此，本装置将会同时监测到控制母线及其馈出支路的绝缘电阻。

4.2  WDK-5A型装置是由一台主机和若干只漏电电流传感器组成。漏电电流传感器由用户自行安装，每排放置的数量不一定相等。主机后部为可插拔的欧式接线座，每只漏电电流传感器与主机之间的连线需由用户完成。

4.3  当闪光源分支路与控母对应馈出时，则控母馈出的相应支路中，闪光馈出线也须从对应的传感器孔中穿过；当闪光电源与-KM单独馈出时，则闪光馈出线无需从传感器孔中穿过。

4.4  安装例图见后图。

五、键盘操作

5.1  参数设定和修改

用户可通过键盘对所有参数进行设置和修改，对于用户设置的参数，系统可长久记忆，停电不失。此外键盘具有自动加锁功能，只有阅读过本说明书的操作人员才可修改参数。步骤如下：

⑴．先按一下“▼”键，再按一下“参数写入”键（时间间隔小于10秒），则键盘被解锁；

⑵．再间歇按动“设定”键，（时间间隔应小于10秒），则液晶显示器上相应位置各有一初始值，且被选中修改的参数为反白显示，这时按“▲”或“▼”键即可修改其值；

现假设用户在键盘被解锁后，按“设定”键1次，则参数设定之第1屏显示：

母线过压值： 242 V

这时若按“▲”键，则变为

母线过压值： 243 V

当该参数符合要求后，再按一次“设定”键，即可对下一参数进行修改，依次下去，即可修改所有参数；

⑶．修改完成后，按一下“参数写入”键，则键盘被加锁（此操作可省略，因为10秒内，用户未按下任何键，装置都将自动加锁）。

WDK-5A单段母线型装置可供用户整定的参数如下：

a．控母过压值  242 V

b．控母欠压值  198 V

c．母线接地报警阻值  25 KΩ

d．支路接地报警阻值  25 KΩ

e．母线馈出每排有 6 个支路传感器

f．母线馈出 3 排，即第1至18号支路

g．支路巡检方式 自动 （按▲和▼键切换）

h. 通信协议类型

i．本装置通讯地址号  096

j. 本装置通讯波特率  9600

k. 时间

5.2   异常显示

当本装置检测到某一支路的绝缘电阻低于用户设定的支路接地报警阻值时，用户按一下“异常显示键”（事先无需解锁）,则异常的支路号及该支路正、负极对地阻值将被一一显示一遍。

5.3 暂时消音

当有故障导致机内蜂鸣器告警时，用户按一下“暂时消音”键（事先无需解锁），将停止30分钟的音响，但告警接点和面板上的灯信号仍存在，30分钟后，若仍未排除故障，则再次出现蜂鸣音响。也可通过参数设置,选择长期停止音响。

5.4 复位

按“复位”键，可让微机系统复位，重新运行。

5.5 液晶的清晰度

调节本装置面板上的“液晶清晰度调节”电位器头，可改变液晶显示清晰度。

六、工作过程

6.1 当被测直流系统无接地故障时，装置总不断地监测一段或两段母线电压及正、负母线对地的绝缘电阻值，且数字显示母线参数；

6.2 当装置发现被测直流系统出现接地故障时，面板上的“直流接地”指示灯亮，装置将自动或提示用户手动操作进入支路巡检过程。支路的巡检方式（自动或手动）可由用户设定（见5.1项）。

- 当为自动巡检方式时，液晶屏显示：

自动检测支路电阻

第01支路

R+ = 99.9 KΩ

R- = 99.9 KΩ

装置自动检测各支路，如果某一支路的绝缘电阻测量值低于整定值，则装置将记录支路号和该支路正、负极对地的电阻值。自动检测完所有支路后，装置返回到检测母线的状态，若接地故障未排除，则每检测一次直流母线的状态后，都将自动巡检一次所有支路。用户按“异常显示”键，则装置将一一显示已被检测到的故障支路，如：

故障支路有

第03支路

R+ = 10.0 KΩ

R- = 99.9 KΩ

- 当为手动巡检方式时，液晶屏显示：

手动检测支路电阻

第01支路

R+ = 99.9 KΩ

R- = 99.9 KΩ

用户按▲和▼键选择被检测的支路，如果某一支路的绝缘电阻测量值低于整定值，则装置将记录支路号和该支路正、负极对地的电阻值。用户在10钞内未按▲和▼键时，装置返回到检测母线的状态，若接地故障未排除，则每检测一次直流母线的状态后,都将检测一次被选择的那条支路。用户按“异常显示”键，则装置将一一显示已被检测到的故障支路。

七、注意事项

7.1  本装置不适用于环路供电的直流系统，即有多个馈出支路同时向同一个负载供电的系统；

7.2  当装置发现直流接地后，自动或手动巡检完各支路，如果未查出异常支路，则可能因为：

a．直流母线或由此向前的电路接地；

b．接地支路传感器故障；

c．接地支路未穿套传感器；

d．如果用户将支路接地报警阻值设定过低，则按“异常显示”键时，将不能排列出实际阻值高于该设定值的接地支路；

7.3  当直流系统存在多点非金属接地时，本装置可查出所有接地支路；当这些接地点中存在一个或多个金属性接地点时，本装置只能查出距离该装置最近的一条金属性接地支路（因为被测系统中的漏电流已被这条支路短路，其它非金属性接地点和离该装置较远的金属性接地点，已不再有漏电流流过），只有先将此金属性接地支路的故障排除后，才能依次查出第二条最近的金属性接地支路，依次类推，直至查出所有的接地支路。

八、订货

用户根据本说明书，选择相应型号，且提供下列参数：

对于WDK-5A型，用户需指明：

8.1母线馈出支路总数        （1～48）；

8.2 母线每排馈出的支路数，即每排放置传感器的个数（1至8），

每排放置的传感器的个数应相等，个别多出者可为备用；

8.3 母线馈出的排数（1至6）；

8.4所需传感器的孔径  Ф       （Ф20规格可穿过2条25mm2及以下的馈出线缆；Ф40规格用于穿过2条25mm2以上的馈出线缆。在确认可穿过线缆的情况下，优先选用Ф20规格，以提高精度）。